## 設計書（金なし）
兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス
体育館避難所空調対策設備工事
設 計 書
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
Ⅰ | 直接工事費計（機械設備工事） | 1 | 式
Ⅱ | 共通仮設費 | 1 | 式
Ⅲ | 現場管理費 | 1 | 式
Ⅳ | 一般管理費等 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
工事内訳
1 | ガスヒートポンプ空調設備（LPガス） 機器工事 | 1 | 式
2 | ガスヒートポンプ空調設備（LPガス） 機器付帯設備工事 | 1 | 式
3 | 配管設備工事 | 1 | 式
4 | 建築工事 | 1 | 式
5 | 電気設備工事 | 1 | 式
6 | LPガスボンベ庫設置工事 | 1 | 式
7 | 共通費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1 | ガスヒートポンプ空調設備（LPガス） 機器工事
[GHP-1A]
| 型 式：20馬力自立発電型 親機 U-GB560U1D | 1 | 台
冷房能力：56.０ kW
暖房能力：63.０ kW
| 付 属 品：分岐管 SGP-PCH1400K | 3 | 組
| 電源切替盤(4台) HPE-DK-TSHD4 | 1 | 面
| 自立発電スイッチ HPE-KS | 1 | 個
[GHP-1A-1]
| 型 式：天井吊形 S-G160TU1 | 3 | 台
冷房能力：16.０ kW
暖房能力：18.０ kW
| 付 属 品：ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1A-2]
| 型 式：天井カセット形(高天井1方向)S-G56DS1 | 1 | 台
冷房能力：5.6 kW
暖房能力：6.3 kW
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 付 属 品：標準パネル CZ-03KPD3A | 1 | 個
| ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1B]
| 型 式：20馬力自立発電型 子機 U-GX560U1D | 1 | 台
冷房能力：56.０ kW
暖房能力：63.０ kW
| 付 属 品：分岐管 SGP-PCH1400K | 3 | 組
[GHP-1B-1]
| 型 式：天井吊形 S-G160TU1 | 3 | 台
冷房能力：16.０ kW
暖房能力：18.０ kW
| 付 属 品：ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1B-2]
| 型 式：天井カセット形(高天井1方向)S-G45DS1 | 1 | 台
冷房能力：4.5 kW
暖房能力：5.０ kW
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 付 属 品：標準パネル CZ-03KPD3A | 1 | 個
| ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1C]
| 型 式：20馬力自立発電型 子機 U-GX560U1D | 1 | 台
冷房能力：56.０ kW
暖房能力：63.０ kW
| 付 属 品：分岐管 SGP-PCH1400K | 3 | 組
[GHP-1C-1]
| 型 式：天井吊形 S-G160TU1 | 3 | 台
冷房能力：16.０ kW
暖房能力：18.０ kW
| 付 属 品：ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1C-2]
| 型 式：天井カセット形(高天井1方向)S-G36DS1 | 1 | 台
冷房能力：3.6 kW
暖房能力：4.０ kW
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 付 属 品：標準パネル CZ-03KPD3A | 1 | 個
| ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1D]
| 型 式：20馬力自立発電型 子機 U-GX560U1D | 1 | 台
冷房能力：56.０ kW
暖房能力：63.０ kW
| 付 属 品：分岐管 SGP-PCH1400K | 3 | 組
[GHP-1D-1]
| 型 式：天井吊形 S-G160TU1 | 3 | 台
冷房能力：16.０ kW
暖房能力：18.０ kW
| 付 属 品：ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
[GHP-1D-2]
| 型 式：天井カセット形(4方向吹出) S-G80UU1 | 1 | 台
冷房能力：8.０ kW
暖房能力：9.０ kW
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 付 属 品：標準パネル CZ-160KPU7B | 1 | 個
| ワイヤードリモコン CZ-10RT5C | 1 | 個
| 送料 メーカー配送費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2 | ガスヒートポンプ空調設備（LPガス） 機器付帯設備工事
| ガスヒートポンプエアコン室外機搬入・据付費 56.0kW 705kg/台 | 4 | 台
| 電源切替盤 搬入据付費(配管スリーブ共)H2241×W1200×D350 | 1 | 台
| 機材費(アンカー材料費共) | 1 | 式
| 機材搬送車両費(2t) | 1 | 台
| 室外機楊重レッカー作業費 | 1 | 式
| アンカー引張試験費 | 1 | 式
| 室外機ケミカルアンカー工事(墨出し・打設共)M12-L=150mm | 16 | 本
| 電源切替盤ケミカルアンカー工事(墨出し・打設共)M12-L=150mm | 4 | 本
| 同上嵩上げ溝形鋼(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 300×90×9ｔ | 2.7 | ｍ
| 室内機吊込工事 天吊形 P160 | 12 | 台
| 室内機吊込工事 標準パネル共 天井カセット形(4方向吹出) | 1 | 台
| 室内機吊込工事 標準パネル共 天井カセット形(1方向吹出) | 3 | 台
| 室内機吊金物・支持鋼材 | 16 | 台
| 天吊形空調機防球ガード 付属品共 底辺扉型 結露防止仕様 | 12 | 台
| 防球ガード取付費(取付鋼材共) | 12 | 台
| 室内機吊元後打ちアンカー工費 | 1 | 式
| 冷媒管真空引き・耐圧試験費 窒素ガス共 | 4 | 系統
| フロンガス追加ﾁｬｰｼﾞ費 R410A | 80 | kg
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 試運転・調整費(リモコン設定費共) 設定費含む(1φ200V) | 1 | 式
| 電源自立回路試験費(模擬停電) 電気主任技術者立会 | 1 | 式
| 雑材料・消耗品 | 1 | 式
| 場内小運搬・雑工事 | 1 | 式
| 運搬・雑費 | 1 | 式
| 現場諸経費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
3 | 配管設備工事
【ガス管】
| 冷媒用被覆付直管 [t=20mm] φ28.58 | 141 | ｍ
| 冷媒用被覆付直管 [t=20mm] φ25.40 | 24 | ｍ
| 冷媒用被覆付シングルコイル管 [t=20mm] φ15.88 | 90 | ｍ
| 冷媒用被覆付シングルコイル管 [t=20mm] φ12.70 | 31 | ｍ
【液 管】
| 冷媒用被覆付シングルコイル管 [t=10mm] φ15.88 | 141 | ｍ
| 冷媒用被覆付シングルコイル管 [t=10mm] φ12.70 | 24 | ｍ
| 冷媒用被覆付シングルコイル管 [t=10mm] φ9.52 | 121 | ｍ
【排 水】
| 保温付ドレン管 AC-25 | 56 | ｍ
| カラーVP(屋外) VP-25 | 73 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP-40 | 15 | ｍ
| 屋内外保温化粧工事(樹脂製) | 286 | ｍ
| 同上異形管・接手類 | 1 | 式
| 室内外連絡通信線工事(冷媒共巻) EM-CEE1.25sq-2C | 350 | ｍ
| ドレン管末端SUS防虫網 25A | 14 | 個
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 配管吊り金物・支持架台(屋外SUS) | 1 | 式
| 架空配管(通路)支持用架台 溶融亜鉛メッキ | 2 | 台
| 異形管・接手類 | 1 | 式
| 接合材料 | 1 | 式
| 配管吊元後打ちアンカー工事 | 1 | 式
| ドレン管通水試験費 | 16 | 台
| 機械はつり(配管用コア貫通) コーキング処理共200㎜程度 -150㎜ | 14 | ヶ所
| 鉄筋レントゲン写真、フィルム費 | 14 | ヶ所
| 雑材料・消耗品 | 1 | 式
| 場内小運搬・雑工事 | 1 | 式
| 運搬・雑費 | 1 | 式
| 現場諸経費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
4 | 建築工事
| 天井点検口 450口 | 9 | 台
| 天井開口・軽天下地補強費 | 4 | ヶ所
| 天井開口廃材処分費 | 4 | ヶ所
| コンクリート基礎工事 機械基礎 掘削 室外機,電源盤用,プロパン庫 | 1 | 式
| └ 砕石敷 | 1 | 式
| └ 鉄筋配筋加工 | 1 | 式
| └ 型枠費 | 42 | ｍ
| └ 捨コンクリート | 7.5 | m3
| └ 捨コンクリート打設 | 1 | 式
| └ コンクリート | 7.5 | m3
| └ ポンプ車 | 1 | 台
| └ コンクリート打設 | 1 | 式
| └ コンクリート押え | 1 | 式
| └ 残土処分費 | 1 | 式
| 運搬・交通費 | 1 | 式
| 諸 経 費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
5 | 電気設備工事
5-1. 電源工事
| 電 線 EM-IE 5.5 | 69 | ｍ
| ケ ｰブ ル EM-CET 38 | 65 | ｍ
| 端 子 接 続 材 | 1 | 式
| 電 線 管 GP 54 | 58 | ｍ
| 電 線 管 CPE 63 | 11 | ｍ
| ノーマルベンド | 3 | 個
| ノーマルベンド CPE 63 | 1 | 個
| ビニルプリカ #63 C63 カップリング・ボックスコネクタ付 | 2 | 組
| ビニルプリカ #63 G54 カップリング・ボックスコネクタ付 | 3 | 組
| 配 管 付 属 品 | 1 | 式
| 配 管 支 持 材 | 1 | 式
| 防水プルボックス | 1 | 個
| 雑材料消耗品 | 1 | 式
| ボックス支持材 | 1 | 式
| 電 工 費 | 1 | 式
| 塗 装 費 | 1 | 式
| コア空け | 1 | 式
| レントゲン | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 停電計画書作成 | 1 | 式
| 運 搬 費 | 1 | 式
| 諸 経 費 | 1 | 式
5-2.機器電源工事
| ケ ｰブ ル EM-CE2.0-3C | 556 | ｍ
| ケ ｰブ ル EM-CE5.5-3C | 117 | ｍ
| ケ ｰブ ル EM-CE1.25-2C | 18 | 組
| ケ ｰブ ル EM-CE1.25-6C | 54 | 式
| 電 線 管 GP16 | 18 | 式
| 電 線 管 GP22 | 414 | 式
| ビニルプリカ #17 G16 カップリング・ボックスコネクタ付 | 4 | 式
| ビニルプリカ #24 G22 カップリング・ボックスコネクタ付 | 57 | 式
| 配 管 付 属 品 | 1 | 式
| 配 管 支 持 材 | 1 | 式
| 防水プルボックス ステンレス 150X150X100 | 9 | 個
| 防水プルボックス ステンレス 200X200X200 | 1 | 個
| ボックス支持材 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ | 8 | 個
| 露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ | 20 | 個
| 雑材料消耗品 | 1 | 式
| 電 工 費 | 1 | 式
| 塗 装 費 | 1 | 式
| コア空け | 10 | 箇所
| レントゲン | 10 | 箇所
| 停電計画書作成 | 1 | 式
| 運 搬 費 | 1 | 式
| 諸 経 費 | 1 | 式
5-3. リモコン配線
| ケ ｰブ ル EM-MEES1.25-2C | 253 | ｍ
| 電 線 管 CPE 19 | 253 | ｍ
| ビニルプリカ #17 C19 カップリング・ボックスコネクタ付 | 20 | 組
| 配 管 付 属 品 | 1 | 式
| 配 管 支 持 材 | 1 | 式
| 雑材料消耗品 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| 電 工 費 | 1 | 式
| 塗 装 費 | 1 | 式
| 運 搬 費 | 1 | 式
| 諸 経 費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
6 | LPガスボンベ庫設置工事
6-1. ［LPガス供給設備工事］
| LPガス容器収納庫 BN-950W | 1 | 式
| 運搬組立費 | 1 | 式
| アンカー引抜検査 | 1 | 式
| 集合装置 PHW-20-18F | 1 | 式
| 同上付属品 | 1 | 式
| 自動切替調整器 TAX-30A(BV付) | 1 | 台
| 圧力計 3.5MPaセット | 2 | 式
| 圧力計 10KPaセット | 1 | 式
| ドレンバルブ 15A | 1 | 個
| 配管、継手類 | 1 | 式
| 支持金物(SUS) | 1 | 式
| ガスメーター | 1 | 台
| ボンベチェーンW | 1 | 式
| 工事費 | 1 | 式
| 消火器 20型 | 1 | 式
| 消火器BOX(SUS) | 1 | 本
| 消防届出書作成、検査立会費 | 1 | 式
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
諸経費
6-2.［ガス配管工事］
| メーター取付 | 1 | 個
| 配管(白鉄管) 20 | 4.5 | ｍ
| 配管(白鉄管) 50 | 4.5 | ｍ
| 配管(ＥＬＰ) 25 | 2 | ｍ
| 配管(ＥＬＰ) 50 | 0.5 | ｍ
| 埋設配管(ＰＥ) 25 | 2 | ｍ
| 埋設配管(ＰＥ) 30 | 3 | ｍ
| 埋設配管(ＰＥ) 50 | 52.5 | ｍ
| ＬＢホースガス栓 | 2 | 個
| 検査孔付ネジガス栓２０Ａ | 1 | 個
| ねじガス栓 ２０Ａ | 3 | 個
| メーター・分岐ガス栓 50 | 2 | 個
| 継手付強化ガスホース | 4 | 本
| ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧 | 1 | ヶ所
| ダイヤモンドカッター貫通(１ケ所)50 | 1 | ヶ所
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| ブラケット支持 50 | 2 | ヶ所
| ブラケット支持ＳＵＳ仕様加算 50 | 2 | ヶ所
| 絶縁ソケット 25 | 4 | ヶ所
| 絶縁ソケット 50 | 1 | ヶ所
| 内管深掘(０.６―１ｍ) | 57.5 | ｍ
| 土砂入替(山砂) 2 | 57.5 | ｍ
| ガス管塗装 20 | 4.5 | ｍ
| ガス管塗装 50 | 4.5 | ｍ
| ILB斫り復旧工事 | 1 | 式
諸経費
番号 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
7 | 共 通 費 (建退共、法定福利費含)
| 共通仮設費 | 1 | 式
| 現場管理費 | 1 | 式
| 一般管理費 | 1 | 式
| 法定福利費 | 1 | 式